[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




Zn.: 2011/258/ OHTS – 20.2.1.-Ši/Km
V Brně dne  18.2.2011
Výzva k podání nabídky DO veřejné zakázky malého rozsahu

· Fakultní nemocnice Brno se na Vás obrací s výzvou, v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k podání nabídky na akci  „FN Brno – Klimatizace na PRM - rekonstrukce zdroje chladu““ (dále jen zakázka), která bude realizována na Pracovišti reprodukční medicíny (PRM), Obilní trh 11, 602 00 Brno, objekt A1.

V souladu s možností danou § 18 odst. 3 zákona zadávací řízení nebude probíhat podle tohoto zákona.

1. VymezenÍ PŘEDMĚTU 

Předmětem zakázky je dodávka a montáž venkovní blokové kompaktní chladící jednotky v nízkohlučném provedení, s izolátory chvění,  při minimálním dodržení současného chladicího výkonu 125 kW , instalovaný el. výkon 2x 29,5 kW (2x 18+11,5), (požadavek na zvýšení přenosu chlad. výkonu - teplotní spád min. 5/12 °C) a ochranou proti zamrznutí (provoz do -18°C), která bude umístěna na střeše objektu A1 v areálu PRM. Chladícím médiem je voda, která se na zimu vypouští. Je požadováno ovládání a monitorování chodu chladící jednotky v systému monitoringu klimatizační a vytápěcí soustavy areálu (systém Sauter).

2. Podmínky zpracování nabídky

Obsah nabídky:

· krycí list uchazeče obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
· prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 62, odst.2 zákona
· reference ve zdravotnictví ( přehled akcí za poslední 3 roky nad 1 milion Kč s podobným nebo stejným předmětem plnění)
· návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

· cenová nabídka dle vymezení předmětu s tím, že oceněný výkaz výměr s řešením napojení jednotky na stávající rozvody zpracuje  uchazeč
Způsob zpracování nabídky:

· nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii

· nabídka bude předána v tištěné formě

3.  lhůta, způsob a místo podání nabídky

· doporučeně na adresu zadavatele v uzavřené obálce označené „FN Brno – Klimatizace na PRM
 - rekonstrukce zdroje chladu“
· osobně v sídle zadavatele na sekretariátě OHTS, paní Hana Wolfová, tel. 532 232 580, v  pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. s označením viz výše

· lhůta pro podání nabídek je stanovena do 4.3.2011 do 11:00 hod.
4.  Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje:

· odmítnout všechny předložené nabídky

· zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu bez uvedení důvodu do podpisu smlouvy s vybraným uchazečem

· nevrátit uchazečům podané nabídky

· ověřit si informace v nabídce uvedené uchazečem 

Dále zadavatel sděluje, že:

· uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem

· výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah 

· uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži

· varianty nabídky nejsou přípustné
· uchazeč v nabídce vysloví souhlas se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu
5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

· výše nabídkové ceny – váha hodnotícího kritéria je 50%
· délka záruky na zařízení (technologii) – váha 10%
· pozáruční servis - servisní náklady/1rok – váha 10%
· technické parametry – hlučnost – váha 10%
· technické parametry – výkon – váha 10%
· lhůta předání provozuschopného zařízení do užívání – váha 10%
6. Popis dodávek a prací
· odpuštění části vody ze zdroje chladu a z okruhu po uzavírací armatury

· odpojení zdroje chladu od silnoproudého napojení a rozvodů chladu

· demontáž části rozvodu chladu a armatur u zdroje chladu včetně izolací ( v plechu )

· demontáž, transport a ekologická likvidace starého zdroje chladu a příslušenství včetně dokladu o likvidaci; při práci je nutné respektovat hluková omezení vyplývající z charakteru objektu – zdravotnictví, lůžkové oddělení – nesmí být překročeny hlukové limity dle zákonných předpisů;

· úprava a oprava nosné konstrukce zdroje chladu pro nový zdroj chladu; úprava – doplnění nosníků pro rozměry nového zdroje; eventuální doplnění pororoštů; odstranění rzi, nové nátěry konstrukcí; při práci je nutné respektovat hluková omezení – viz výše

· dodávka, transport a osazení nového zdroje chladící vody za použití jeřábové techniky ( střecha 5.NP )

· úpravy rozvodu chladící vody, výkonnější čerpadla, drobné úpravy a doplnění armatur                ( uzavírací, seřizovací ), opravy izolací ( do plechu ); opětovné napojení na rozvody chladu, doplnění vody, tlaková zkouška 

· úprava silnoproudého napojení nového zdroje chladu z rozvaděče Si ve strojovně vzt                 ( vzdálenost cca do 40 bm ) – nová kabeláž, jističe; nová ochrana venkovního rozvodu chladu topnými kabely ( demontáž izolace venkovního rozvodu, instalace topného kabelu, opětovná montáž izolace do plechu );  ochrana proti blesku, pomocný materiál, revize

· kontrola řízení zdroje chladu a čerpadel

· kontrola a seřízení průtoků chladící vody, vystavení protokolu o seřízení průtoků

· uvedení zdroje chladu do provozu autorizovaným technikem

· dokumentace pro provedení výměny zdroje chladu – rozvody chladu, silnoproudé napojení, nosná konstrukce, ovládání zdroje chladu a čerpadel – 2x v papírové a 1x v digitální podobě
· dodání příslušných návodů na obsluhu, certifikátů atd

· zaškolení obsluhy

7. Doplňující informace

Kontaktní osobou v rámci této výzvy je Martin Zachoval
tel. 532 233 369, fax: 532 233 690

e-mail: martin.zachoval@fnbrno.cz
8. IdentifikaČní údaje Zadavatele

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Brno



Jihlavská 20, 625 00 Brno



IČ: 652 697 05, DIČ: CZ 652 697 05




statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA

Bc. Karel Široký

náměstek pro HTS

Vyřizuje: Martin Zachoval, tel. 532 233 369
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705, Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2000


www.fnbrno.cz





Odbor hospodářsko-technické správy


Vedoucí útvaru:


Bc. Karel Široký, náměstek pro HTS


tel.: 532 232 580, fax: 532 232 007


e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111











Strana 1 (celkem 3)
       2011/258/ OHTS – 20.2.1.-Ši/Km
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu 
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


