[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO





Brno 29. března 2012 

Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1.  Vymezení plnění 

Předmětem plnění je dodávka nového řešení klimatizačních jednotek pro datové centrum FN Brno

Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno dle níže uvedeného.

VSTUPNÍ DATA

- půdorysné rozměry místnosti 

6 x 4,2 m plus vstup 1,8 x 1,1 m

- výška místnosti


3 m

- umístění 
přízemní objekt, jedna stěna venkovní, podsklepený se suterénem, přístup do suterénu po schodišti 

- lokalizace objektu


v areálu FN PMDV Brno Bohunice

- počet racků



9 plus diskové pole; max odhad až 12 racků

- tepelná zátěž technologická

4000 až max 6000 W/rack

- další tepelná zátěž


střecha, eventuálně osvětlení

- současná klimatizace 


3 standardní klimatizační komerční splitové systémy;

vnitřní jednotky potrubní, venkovní jednotky jsou umístěny na střeše objektu, propojení Cu potrubím, celoroční provoz, rozvod vychlazeného vzduchu vzt potrubím pod stropem;

výkonově bez zálohy, při výpadku jednoho systému dochází k překročení požadovaných teplot

HLAVNÍ POŽADAVKY NA PARAMETRY A ŘEŠENÍ  

1. požadovaná teplota


max. 20ºC až 22ºC

2. požadovaná relativní vlhkost

30% až 60%

3. požadovaný chladící výkon

50 kW

4. spolehlivost řešení – redundance
rozdělení chladícího výkonu do
n + 1 zařízení ( redundance ) pro zajištění provozní spolehlivosti při eventuální poruše některého chladícího zařízení

5. záruka na dodané zařízení

6. záruka servisních služeb
záruka dostupnosti náhradních dílů do budoucna ( po skončení záruční lhůty )

dodací lhůta dodávky náhradních dílů

rychlost servisních zásahů

7. energetická účinnost 


minimalizace elektrického příkonu a spotřeby el. energie

8. realizace za provozu

rekonstrukce systému klimatizace bude probíhat za plného provozu serverovny a nesmí negativně ovlivnit chod centra ( udržení potřebného chladícího výkonu po dobu rekonstrukce, ochrana proti prašnosti a pod. )

POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ

Klimatizační zařízení :

- musí být určeno pro datová centra a konstruováno pro trvalý chod zařízení

- musí splňovat požadavky na energetickou účinnost dle platných předpisů v ČR a EU

- musí být vybaveno filtrací, zvlhčováním a řízeným odvlhčováním

- musí být osazeno zvětšenými teplosměnnými plochami pro omezení odvlhčování

- musí být osazeno kompletním regulačním systémem pro zabezpečení všech funkcí a komunikací pro 

signalizaci a hlášení stavu a poruch 

 Celkové řešení :
- musí umožnit další rozvoj centra - serverovny ( pravděpodobně v jiných prostorách – jiném objektu, 

přestěhování, rozšíření centra – zvýšení výkonu a pod. )

- musí zabezpečit správnou a energeticky účinnou distribuci chladu v prostoru serverovny ( chladná 

ulička a pod. )

- musí být energeticky efektivní s důrazem na minimalizaci spotřeby el. energie ( volné chlazení a 

pod., při využití volného chlazení je ale nutné respektovat jak požadavky na teplotu tak požadavky na vlhkost, )

- musí splňovat příslušná zákonná ustanovení, nařízení a normy. Zvláštní pozornost je nutno věnovat 

ochraně proti hluku ve vnějším prostředí, protože objekt se nachází v prostoru nemocnice. Dále je nutné respektovat požadavky zákona na ochranu ovzduší včetně prováděcích předpisů s ohledem na omezení používaných chladiv. Přehled nejdůležitějších předpisů:

· Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  při práci ve    


znění nařízení vlády č.68/2010 Sb.

· Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

· Vyhláška č. 6/2003 Sb.,kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 


biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

· ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení  (1988)

· ČSN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách 

· ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 

· ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 

· Stupně ochrany krytem ČSN EN 60 529 (33 0330) (Krytí – IP kód )

· Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2000-7-701, oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a   

· 
umývací prostory

· Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií se změnami a související předpisy  
· Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov

· Zákon č. 483/2008 Sb., O ochraně ovzduší
· Vyhláška č. 279/2009 o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných    

      skleníkových plynů

· Vyhláška č. 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů

· Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky ČSN EN 

      378-1,2,3 v platném znění

· Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

· Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o

      látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 


Technické řešení musí respektovat omezení daná prostorem a současným využitím – obsazením prostor datovými servery. Při umísťování zařízení lze využít prostor v čele serverovny, ale i ten je značně omezený. Čelní zeď má délku 4,2 m. Dále lze využít prostor v suterénu, kde je v současné době technické a skladové zázemí centra. Při eventuálním využití suterénních prostor je nutné respektovat požadavky na oddělené skladování a oddělený servisní přístup ke klimatizačnímu zařízení. Při umísťování do suterénu je nutno brát do úvahy omezené transportní možnosti dané stavební dispozicí objektu.  Další možností pro osazení klimatizačního zařízení je využití střechy objektu. Zde je nutno respektovat hluková omezení daná pro zdravotnická zařízení.


Klimatizační zařízení pro serverovnu je dnes napojeno ze silnoproudého rozvaděče v serverovně. Hlavní rozvaděč objektu je v suterénu. Klimatizace je napojená na rozvody „vdo“.
2.   Místo a doba plnění 
· Místem plnění je FN Brno, PMDV, CI 
· Doba plnění je součástí nabídky uchazeče. Zadavatel požaduje co nejrychlejší termín dodání. 
3.  Podmínky pro plnění 

     Nabídka bude obsahovat: 

· krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)

· vlastní nabídku  
· návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

· záruka za jakost zboží v délce minimálně 24 měsíců ode dne předání díla. Dodavatel není oprávněn účtovat si jakékoliv náklady na provedení záručních oprav.
· uchazeč  předloží v nabídce čestné prohlášení, ve kterém uvede, že souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu vzniklého mezi uchazečem a zadavatelem z této smlouvy, zejména vlastního textu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o obchodním tajemství, se nepoužije
· zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění. Sraz všech zájemců je 4.4.2012 v 9:00 Centrum informatiky, pavilón T – vjezd do areálu FN Brno z ulice Kamenice. Kontaktní osoba za FN Brno – Jaroslav Klíč tel.: 532 233 576
4.   Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Platební podmínky – platba proti faktuře vystavené nejpozději do 5 dnů po splnění zakázky

Celková částka  faktury:
-    nad 1mil. Kč až do 2,5 mil. Vč. DPH bude hrazená v 6 rovnoměrných splátkách, kdy  první splátka bude uhrazena do 90-ti kalendářních dnů od data vystavení faktury – daňového dokladu, ostatní splátky  budou hrazeny po 30-ti kalendářních dnech od splátky předchozí. Datem uskutečněného zdanitelného plnění bude datum podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Nedílnou součásti faktury bude splátkový kalendář .

· Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související se zajištěním předmětu 

plnění  a bude zpracována ve členění jednotlivých položek s DPH, bez DPH a s vyčíslením DPH zvlášť
· Dále bude v ceně nabídky zahrnuto:
- demontáž původního klimatizačního zařízení – 3 kpl; likvidace nefunkčního klimatizačního zařízení včetně ekologické likvidace; uskladnění funkčních klimatizačních zařízení respektive jejich využití

- dodávka a montáž nového kompletního klimatizačního zařízení dle parametrů a popisu výše, včetně zaregulování a uvedení do provozu

- stavební úpravy související s realizací nové klimatizace - prostupy, průchody, zapravení průchodů včetně izolace a hydroizolace střešních průchodů, pomocné nosné konstrukce pro umístění zařízení na střeše eventuálně na venkovním terénu, eventuálně potřebné statické zabezpečení při průchodu vzt potrubí stropními konstrukcemi apod., 

- silnoproudé jištěné napojení klimatizačního zařízení z hlavního rozvaděče objektu, nutno respektovat současné příkonové omezení 

- signalizaci stavu klimatizačního zařízení a parametrů v serverovně na vybrané místo včetně hlášení poruchových stavů, 

- rozvody chladícího média

- ZTI – odvody kondenzátu, přívod vody pro zvlhčovače ( napojení nejlépe ze suterénu objektu )

- izolace venkovních rozvodů vzt

- příslušná protihluková opatření včetně prvků pro zamezení přenosu chvění a vibrací

- příslušná protipožární opatření

- jednostupňovou dokumentaci díla plus dokumentaci skutečného provedení

- všechny potřebné dokumenty – prohlášení o shodě, certifikáty, revizní zprávy, návody na obsluhu a údržbu zařízení 

- udržení potřebného chladícího výkonu po dobu rekonstrukce chlazení, ochrana proti prašnosti
5.   Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

· Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny 

6.   Způsob hodnocení nabídek
      Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
7.  Zadavatel si vyhrazuje právo

· upravit, doplnit, změnit podmínky žádosti o nabídku

· odmítnout nabídky

· případně zrušit výběrové řízení  bez udání důvodu

· neuzavřít smlouvu  

8.  Termín a způsob podání nabídky 

do 12.04.2012 do 11,00 hod.
a) poštou doporučeně na adresu:

                                                 Fakultní nemocnice Brno

                                                 Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů
                                                 Obchodní oddělení
                                                 Jihlavská 20

                                                 625 00 Brno 
b) nebo osobně na sekretariátu ředitelství v pracovních  dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001
c) nabídka bude označena – „Nabídka – Klimatizační jednotky - Neotvírat “
9.  Název a sídlo zadavatele

     Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská

vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Lesya Dudchukova , ObO – ÚPI, tel.: 532 232 127
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705


Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU, MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ


Vedoucí útvaru:


Pavel Zemánek


tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185


e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111





















1 /4
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu 
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


