[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




Zn.: 2011/967/OHTS – 20.2.1.-Ši/Km
V Brně dne  26.5.2011
Výzva k podání nabídky DO veřejné zakázky malého rozsahu

· Fakultní nemocnice Brno se na Vás obrací s výzvou, v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k podání nabídky na akci  „FN Brno – kompresorová stanice stlačeného technického vzduchu“ (dále jen zakázka), která bude realizována na Pracovišti medicíny dospělého věku (PMDV), Jihlavská 20, 625 00 Brno, objekt Z.

V souladu s možností danou § 18 odst. 3 zákona zadávací řízení nebude probíhat podle tohoto zákona.

1. VymezenÍ PŘEDMĚTU 

Předmětem zakázky je zbudování nové kompresorové stanice stlačeného technického vzduchu v 1. PP objektu Z, místnost číslo 021 (bývalá strojovna chlazení)a zároveň demontáž původní kompresorové stanice v 2. PP objektu CH.
Kvalita vzduchu dle ISO 8573-1 (vzduch sušen na rosný bod 3 stupně C, filtrován a zbaven pachů)

Kompresorová stanice bude zásobovat stlačeným technickým vzduchem :

 - ovládání sterilizátorů na oddělení Centrální sterilizace v pavilonu „CH“ 3NP  a stlačený vzduch pro

   ofuk
    - ovládaní  desinfektorů  na oddělení Centrální úpravna lůžek v objektu   „CH“  1 PP
    - ovládání sterilizačních komor pro operační stoly na oddělení Centrální operační sály v objektu „CH“ 
     ve 2 a 3 NP
    - ovládání vyvíječe čisté páry  pro sterilizaci ve 2. PP objektu CH
    - ovládání klimatizace v pavilonu  L 

2. Podmínky zpracování nabídky

Obsah nabídky:

· krycí list uchazeče obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
· prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 62, odst.2 zákona
· reference ve zdravotnictví ( přehled akcí za poslední 3 roky nad 1 milion Kč s podobným nebo stejným předmětem plnění)
· návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

· cenová nabídka dle vymezení předmětu s tím, že oceněný výkaz výměr s řešením napojení jednotky na stávající rozvody zpracuje  uchazeč
Způsob zpracování nabídky:

· nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originálním vyhotovení 

· nabídka bude předána v tištěné formě

3.  lhůta, způsob a místo podání nabídky

· doporučeně na adresu zadavatele v uzavřené obálce označené „FN Brno – kompresorová stanice stlačeného technického vzduchu “
· osobně v sídle zadavatele na sekretariátě OHTS, paní Hana Wolfová, tel. 532 232 580, v  pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. s označením viz výše

· lhůta pro podání nabídek je stanovena do 13.6.2011 do 11:00 hod.
4.  Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje:

· odmítnout všechny předložené nabídky

· zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu bez uvedení důvodu do podpisu smlouvy s vybraným uchazečem

· nevrátit uchazečům podané nabídky

· ověřit si informace v nabídce uvedené uchazečem 

Dále zadavatel sděluje, že:

· uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem

· výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah 

· uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži

· varianty nabídky nejsou přípustné
· uchazeč v nabídce vysloví souhlas se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu
5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

· výše nabídkové ceny – váha hodnotícího kritéria je 60%
· délka záruky na zařízení (technologii) – váha 30%
· lhůta předání provozuschopného zařízení do užívání – doba realizace díla – váha 10%
6. Popis dodávek a prací
· stavební úprava vymezeného prostoru v místnosti č. 021 – ohraničení prostoru, úprava podlah, úprava osvětlení

· dodávka, transport a osazení nového zdroje stlačeného vzduchu ve složení 2x šroubový kompresor s vymrazovací sušičkou a frekvenčním měničem a integrovaným vzdušníkem           o objemu 300 l/1 kompresor, výkon jednoho kompresoru minimálně 11 litrů/sekundu při výtlaku 9,5 baru, 3stupňová filtrace, 110 bm potrubí Cu 28x1, redukce na potřebný tlak, armatury, odvod kondenzátu, tlaková zkouška a provozní zkouška
· úprava silnoproudého napojení nového zdroje stlačeného vzduchu z rozvaděče v místnosti       č. 021 – nová kabeláž, jističe, pomocný materiál, revize
· zapojení kompresorů pro automaticky střídavý či souběžný provoz při poklesu tlaku

· napojení na rozvaděč MaR v místnosti č. 021 se zachováním způsobu stávajícího monitoringu na centrální velín a pro potřebu údržby
· kontrola řízení zdroje stlačeného vzduchu
· kontrola a seřízení průtoků stl. vzduchu, vystavení protokolu o seřízení průtoků

· uvedení kompresorové stanice do provozu autorizovaným technikem
· dodání příslušných návodů na obsluhu, certifikátů atd

· projektová dokumentace skutečného provedení,3x v papírové a 1x v digitální podobě
· předvedení funkčnosti
· odpojení stávající kompresorové stanice od silnoproudého napojení a rozvodů vzduchu
· demontáž původní části rozvodu vzduchu a zdroje stl. vzduchu
· demontáž, transport a ekologická likvidace starého zdroje stl. vzduchu

· připojení údržby na stlačený vzduch – pavilon H2 – 200 bm, CU Js 18
· jedná se o kompletní dodávku včetně všech souvisejících prací (zednické výpomoci, zazdívky, nátěry…)
7. Doplňující informace

- Platební podmínky
· platba bude provedena na základě faktury – daňového dokladu po splnění díla
· dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve
prospěch bankovního účtu zhotovitele
· záloha se neposkytuje

· faktura bude zaplacena v měsíčních splátkách ve výši do 200 000,- Kč
- Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

· pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu dodávky oproti stanoveným podmínkám - vždy však pouze a výlučně na základě požadavku zadavatele

· pokud v průběhu dodávky díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů, které mají prokazatelný vliv na překročení výše nabídkové ceny uchazeče
· Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, která se pro zájemce uskuteční  6.6.2011 v 10,00 hodin. Sraz účastníků bude na informacích v 1. NP objektu L (výšková budova), PMDV, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Kontaktní osobou v rámci této výzvy je Martin Zachoval
tel. 532 233 369, fax: 532 233 690

e-mail: martin.zachoval@fnbrno.cz
8. IdentifikaČní údaje Zadavatele

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Brno



Jihlavská 20, 625 00 Brno



IČ: 652 697 05, DIČ: CZ 652 697 05




statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel FN Brno
Bc. Karel Široký

náměstek pro HTS

Vyřizuje: Ing. J. Kmínek, tel. 532 232 032
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705, Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2000


www.fnbrno.cz





Odbor hospodářsko-technické správy


Vedoucí útvaru:


Bc. Karel Široký, náměstek pro HTS


tel.: 532 232 580, fax: 532 232 007


e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111











Strana 4 (celkem 5)
       2011/967/ OHTS – 20.2.1.-Ši/Km
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu 
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


