[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




Naše zn.: 2011/920/OHTS – 20.2.1.-Ši/Ha
V Brně dne 13.5.2011
VÝZVA 

K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
 podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

„FN Brno – rekonstrukce výtahu č. 20“

I.

PŘEDMĚT


1. Předmětem zakázky je řešení havarijní situace výtahu a jeho modernizace v rozsahu zadávací dokumentace pro akci „FN Brno – rekonstrukce výtahu č. 20“ v objektu CH – SVLS na PMDV, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
      Stávající parametry:

evakuační výtah č. 20 –  LT 1000 4-4 – průchozí / rychlost 0,8 m/s pro 4 nástupní stanice,

4  nástupišť, při zachování stávajícího dispozičního řešení.

II.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

· práce budou probíhat v souladu s platnými právními předpisy při nepřerušení stávajícího okolního provozu s dodržením bezpečnosti osob a provozu FN Brno

· záruka na dílo bude v min. délce 48 měsíců ode dne předání díla

· zaškolení obsluhy bude provedeno zdarma

· servis a řešení případných závad bude poskytnuto nejpozději do 24 hod (nástup na opravu) od  nahlášení opravy

- Platební podmínky
· platba bude provedena na základě faktury – daňového dokladu po splnění díla
· dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve
prospěch bankovního účtu zhotovitele
· záloha se neposkytuje

· faktura bude zaplacena ve 12-ti měsíčních splátkách
- Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

· pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu dodávky oproti stanoveným podmínkám - vždy však pouze a výlučně na základě požadavku zadavatele

· pokud v průběhu dodávky díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů, které mají prokazatelný vliv na překročení výše nabídkové ceny uchazeče

· Jiné podmínky

· místem plnění je FN Brno, Pracoviště medicíny  dospělého věku, Jihlavská 20 

· zahájení prací do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

· dokončení a předání díla – maximální termín je stanoven do 11/2011
· Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, která se pro zájemce uskuteční  24.5.2011 v 10,00 hodin. Sraz účastníků bude před hlavním vchodem do budovy lůžkového traktu, FN Brno,  PMDV, Jihlavská 20, 625 00 Brno 

III.

Technické podmínky
VARIANTA 1
EL. INSTALACE
· výtahový rozvaděč mikroprocesorový s frekvenčním řízením
· kompletní modernizace  a nová el.instalace kabiny

· kompletní modernizace  a nová el.instalace strojovny
· kompletní modernizace  a nová el.instalace v šachtě, rekonstrukce osvětlení v šachtě

· sběr přepravovaných osob obousměrný

· instalace nových antivandalních ovladačů na nástupištích
· instalace digitálních ukazatelů ukazatelů směru a polohy do všech stanic

· instalace digitálních ukazatelů ukazatelů směru a polohy do kabin

· instalace ovladačové kombinace revizní jízdy na kabině
· modul snímače pro omezení zdvihu výtahu při servisní jízdě

· modul snímače přetržení lan na kabině 

· nouzový zdroj osvětlení

· monitoring : SW vizualizace na PC na velínu v objektu L ve 3. NP.

      požadavek na sledování poruchových stavů:  ztráta napětí, monitoring bezpečnostního okruhu
      přede dveřmi, monitoring dveří (otevřeno, zavřeno), monitoring bezpečnostního okruhu na konci, 
      monitoring  tlačítka zvonku (z kabiny výtahu), zobrazení polohy výtahu,

      monitoring stavu lan

· kompletní nové závěsné ploché kabely

· automatický sjezd kabiny výtahu v případě poruchy el. napájení 

· dorozumívací zařízení spojené se stálou vyprošťovací službou
· tlačítko zrychleného otevíraní dveří a zavírání dveří pro urychlení provozu

· světelná a zvuková signalizaci kontroly přetížení kabiny

· revizní jízda na kabině

· uzamykatelný hlavní vypínač

· ovládač nouzové jízdy

· instalace spínače STOP do prohlubně

KABINA

· kompletní nová kovová kabina  vč. rámu v  provedení strukturovaný nerez 
· odvětrání samostatným ventilátorem na kabině 
· označení čísla výtahu v kabině v provedení nerez

· nouzové LED osvětlení kabiny včetně zdroje, odolné proti poškození 
· podvěsný strop v provedení nerez 

· nové automatické dveře , šíře 1100 mm v provedení nerez

· nový dveřní pohon kabinových dveří s frekvenčním řízením

· podlaha kabiny protiskluzová, kabina opatřena prahovou deskou

· okopové plechy kabiny v provedení nerez ( antivandalní)
· celoplošná světelná clona
· gong na kabině s rozlišením směru jízdy
· klíč expresní jízdy

· instalace nových antivandalních ovladačů v kabině
ŠACHETNÍ DVEŘE

· automatické , šíře 1100 mm v provedení nerez
POHON A ŠACHTA
· kompletní nový pohon , rychlost minimálně 0,8 m/s 

· nová lanovnice, popř. vč. kladek a vč.krytů
· nový omezovač rychlosti

· oprava a vyrovnání vodítek klece
· oprava a vyrovnání pevných vodítek protiváhy

· oprava a dovážení protiváhy

· výtah bude umístěn do stávající šachty
· součástí dodávky bude instalace žebříku do prohlubně výtahové šachty

· nosnost výtahu 2000kg

Technické podmínky
VARIANTA 2
Platí zadání dle varianty 1, odlišuje se v těchto bodech:
POHON A ŠACHTA
· nová plochá bezúdržbová nosná lana

· nová vodítka klece

· nová vodítka protiváhy

· nová protiváha

· bezpřevodový pohon s rekuperací el. energie

OBECNĚ platí pro varianty 1 a 2
· opravou výtahu musí být odstraněna rizika specifikovaná dle inspekční prohlídky nebo odborné zkoušky
· navržené řešení musí ve všech bodech odpovídat normám EN81 a ČSN vč. všech změn a doplňků,

· provedení zkoušek nezbytných pro provoz výtahu
· zhotovení dokumentace k provedeným změnám
· součástí nabídky bude zajištění dodavatele na demontážní a montážní práce, včetně potřebných

stavebních, zámečnických prací, ekologické likvidaci odpadu, dopravu všech dílů a cestovného

Výrobce jednotlivých komponentů, respektive dodavatel  by měl být ověřený, aby zařízení pracovalo spolehlivě ( v nemocnici si není možno dovolit poruchovost zařízení, nebo delší, či časté výpadky a odstávky).

Předmětem DODÁVKY  dále je :
· zajištění návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby, vše v českém 
     jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM);
· předvedení funkčnosti u všech částí dodávky, které budou obsluhovány zadavatelem (budoucím uživatelem).
· dodávka dokladů (schválení, prohlášení o shodě)

IV.

Kvalifikace uchazečů
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 137/2006 Sb., které uchazeč prokáže následujícím způsobem:

· Základní kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání – dle § 53
· čestným prohlášením podepsaným statutárním orgánem 
· Profesní kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání 
· uchazeč prokáže oprávnění k podnikání pro předmět veřejné zakázky doložením kopie živnostenského listu nebo koncesní listiny

· uchazeč předloží  kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů
· uchazeč předloží certifikáty systému řízení ISO 9001, 14001, 18001
·  Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání 
            zadavatel nepožaduje 
· Technické kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání 
· soupis provedených akcí v dané oblasti za poslední tři roky

· Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií

· kvalifikaci nesplňuje uchazeč nebo zájemce, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle ustanovení zákona,  nebo poskytl údaje, informace, doklady neúplné nebo nepravdivé

· Jiné podmínky

      Zadavatel si vyhrazuje právo :

· Zadavatel nepřipouští do konce lhůty pro podání nabídek zveřejnění jmen a adres účastníků výzvy  jiným zájemcům.

· Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek, popřípadě nevybrat žádného z uchazečů, eventuálně její zrušení a to i bez udání důvodů.

· Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výzvě mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí ve výzvě.

· Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín plněni v souvislosti s vlastní finanční situací.

· Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

· Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy o dílo. 

V.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

· cena veřejné zakázky bude uvedena formou jednotlivých položek dodávky. 
· nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na dodávku včetně dopravy a ostatních nákladů spojených s plněním kupní smlouvy
· celková nabídková cena bude rozložena na cenu s DPH, bez DPH a se sazbou DPH uvedenou zvlášť. 

· Kritéria pro zadání veřejné zakázky

· základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena 
· Náležitosti nabídky

NABÍDKA bude zpracována v českém jazyce a předložena v samostatné obálce v jednom originále a v samostatné obálce v jedné kopii označené „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA -  rekonstrukce výtahu č. 20“
Struktura „nabídky“:

· Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů
· Krycí list uchazeče obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
· Návrh smlouvy o dílo
· Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, z něhož bude vyplývat, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, kterou zadavatel stanovuje do 31.11.2011
· Kvalifikace

· Cenová nabídka 

VI.
lhůta a místo podání nabídek

· v sídle zadavatele na Odbor hospodářsko-technické správy na sekretariátu náměstka pro hospodářsko-technickou správu v areálu FN Brno-Bohunice,PMDV, budova H1,2.NP  u paní Hany Wolfové  tel. 532 23 2580 v  pracovní dny od 8,00 do 11,00 hod. s označením viz výše

· lhůta pro podání nabídek je do 31.5.2011 do 11.00 hod. 
· adresa pro podání nabídek:

Fakultní nemocnice Brno





Odbor hospodářsko-technické správy





Jihlavská 20, 625 00  Brno

tel.: 532 232 580, fax: 532 232 007

VI.
Identifikační údaje o zadavateli

Zadavatel:


Fakultní nemocnice Brno





Jihlavská 20, 625 00 Brno





IČ: 652 697 05, DIČ: CZ 652 697 05





statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA

Bc. Karel Široký
náměstek pro HTS
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Kmínek, Ing. Jiří Halas, telefon 532 232 032
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705, Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2000


www.fnbrno.cz





Odbor hospodářsko-technické správy


Vedoucí útvaru:


Bc. Karel Široký, náměstek pro HTS


tel.: 532 232 580, fax: 532 232 007


e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111












- 1 -Strana 1 (celkem 6)
2011/920/OHTS – 20.2.1.-Ši/Ha
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu 
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


